## Table 1
Zone | Tavle navn | IBI-Boks type | Zone Type | BMS tavle forsyning | Forsyning streng nr. | IBI Buskabel streng nr. | AHU anlæg | IBI-Boks Rum Placering | Beskrivelse | Placering | Kotehøjde | Antal af Zone | Sum af Rumpanel Cover | Sum af Rumføler SLA Temp | Luftkvalitet/Temp Rumpanel | Temp Rumpanel | Temperatur i loft | Temperatur, infrarød | VAV-spjæld, indbl. | VAV-spjæld, uds. | On/Off spjæld, indbl. | On/Off- spjæld, uds. | Ventil, radiator | Ventil, gulvvarme | Ventil, kølebaffel | Sum af PIR | Sum af Solafskærmnig, motor | Sum af Solafskærmning, tryk op/ned | Sum af Dørkontakt | Linje nummer | Kommentar
Signal type | [12 empty] | AI/BUS |  | AI/BUS |  | AI/BUS | AI | AO | AO | DO | DO | AO | AO | AO | DI | DO | DI | DI | 1
Zone type 02 | [11 empty] | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2
A1.030.052 | TI-F1-A1-0801B-UAA57 | A | 02 | ABC | 7 | 2 | 0701A | A1.030.054 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3
Zone type 03 | [11 empty] | 49 | 77 |  | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
A1.020.014 | TI-F1-A1-0801B-UAA08 | A | 03 | ABC | 2 | 1 | 0701A | A1.020.014 |  | Over temperatur føler over nedsænket loft |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
A1.020.016 | TI-F1-A1-0801B-UAA01 | A | 03 | ABC | 1 | 1 | 0701A | A1.020.016 |  |  |  | 1 | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
A1.030.010 | TI-F1-A1-0801B-UAA27 | A | 03 | ABC | 4 | 2 | 0701A | A1.030.010 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
A2.020.004 | TI-F1-A2-0801B-UAA01 | A | 03 | BD | 1 | 1 | 0701E | A2.020.004 |  |  |  | 1 | 4 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
A2.020.032 | TI-F1-A2-0801B-UAA19 | A | 03 | BD | 3 | 1 | 0701E | A2.020.032 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
A2.020.033 | TI-F1-A2-0801B-UAA18 | A | 03 | BD | 3 | 1 | 0701E | A2.020.033 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
A2.020.037 | TI-F1-A2-0801B-UAA05 | A | 03 | BD | 1 | 1 | 0701E | A2.020.037 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
A2.020.038 | TI-F1-A2-0801B-UAA04 | A | 03 | BD | 1 | 1 | 0701E | A2.020.038 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
A2.030.009 | TI-F1-A2-0801B-UAA27 | A | 03 | BD | 4 | 2 | 0701E | A2.030.009 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
S1.020.103 | TI-F1-S1-0801B-UAA17 | A | 03 | AEAD | 2 | 1 | 0701G | S1.020.103 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
S1.020.116 | TI-F1-S1-0801B-UAA11 | A | 03 | AEAD | 2 | 1 | 0701G | S1.020.116 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
S1.020.142 | TI-F1-S1-0801B-UAA02 | A | 03 | AEAD | 1 | 1 | 0701G | S1.020.142 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
S1.020.143 | TI-F1-S1-0801B-UAA03 | A | 03 | AEAD | 1 | 1 | 0701G | S1.020.143 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17
S1.020.145 | TI-F1-S1-0801B-UAA07 | A | 03 | AEAD | 1 | 1 | 0701G | S1.020.145 |  |  |  | 1 | 4 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
S2.020.203 | TI-F1-S2-0801B-UAA17 | A | 03 | BFAD | 2 | 1 | 0701I | S2.020.203 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19
S2.020.216 | TI-F1-S2-0801B-UAA11 | A | 03 | BFAD | 2 | 1 | 0701I | S2.020.216 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
S2.020.242 | TI-F1-S2-0801B-UAA02 | A | 03 | BFAD | 1 | 1 | 0701I | S2.020.242 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
S2.020.243 | TI-F1-S2-0801B-UAA03 | A | 03 | BFAD | 1 | 1 | 0701I | S2.020.243 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22
S2.020.245 | TI-F1-S2-0801B-UAA07 | A | 03 | BFAD | 1 | 1 | 0701I | S2.020.245 |  |  |  | 1 | 4 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23
S3.020.303 | TI-F1-S3-0801B-UAA17 | A | 03 | AGAD | 2 | 1 | 0701K | S3.020.303 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
S3.020.316 | TI-F1-S3-0801B-UAA11 | A | 03 | AGAD | 2 | 1 | 0701K | S3.020.316 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
S3.020.342 | TI-F1-S3-0801B-UAA02 | A | 03 | AGAD | 1 | 1 | 0701K | S3.020.342 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26
S3.020.343 | TI-F1-S3-0801B-UAA03 | A | 03 | AGAD | 1 | 1 | 0701K | S3.020.343 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27
S3.020.345 | TI-F1-S3-0801B-UAA07 | A | 03 | AGAD | 1 | 1 | 0701K | S3.020.345 |  |  |  | 1 | 4 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28
S4.020.403 | TI-F1-S4-0801B-UAA17 | A | 03 | BHAD | 2 | 1 | 0701M | S4.020.403 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29
S4.020.416 | TI-F1-S4-0801B-UAA11 | A | 03 | BHAD | 2 | 1 | 0701M | S4.020.416 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
S4.020.442 | TI-F1-S4-0801B-UAA02 | A | 03 | BHAD | 1 | 1 | 0701M | S4.020.442 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31
S4.020.443 | TI-F1-S4-0801B-UAA03 | A | 03 | BHAD | 1 | 1 | 0701M | S4.020.443 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32
S4.020.445 | TI-F1-S4-0801B-UAA07 | A | 03 | BHAD | 1 | 1 | 0701M | S4.020.445 |  |  |  | 1 | 4 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33
S5.020.503 | TI-F1-S5-0801B-UAA17 | A | 03 | AIAD | 2 | 1 | 0701O | S5.020.503 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34
S5.020.516 | TI-F1-S5-0801B-UAA11 | A | 03 | AIAD | 2 | 1 | 0701O | S5.020.516 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35
S5.020.542 | TI-F1-S5-0801B-UAA02 | A | 03 | AIAD | 1 | 1 | 0701O | S5.020.542 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36
S5.020.543 | TI-F1-S5-0801B-UAA03 | A | 03 | AIAD | 1 | 1 | 0701O | S5.020.543 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37
S5.020.545 | TI-F1-S5-0801B-UAA07 | A | 03 | AIAD | 1 | 1 | 0701O | S5.020.545 |  |  |  | 1 | 4 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38
S6.020.603 | TI-F1-S6-0801B-UAA17 | A | 03 | BJAD | 2 | 1 | 0701Q | S6.020.603 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39
S6.020.616 | TI-F1-S6-0801B-UAA11 | A | 03 | BJAD | 2 | 1 | 0701Q | S6.020.616 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
S6.020.642 | TI-F1-S6-0801B-UAA02 | A | 03 | BJAD | 1 | 1 | 0701Q | S6.020.642 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41
S6.020.643 | TI-F1-S6-0801B-UAA03 | A | 03 | BJAD | 1 | 1 | 0701Q | S6.020.643 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42
S6.020.645 | TI-F1-S6-0801B-UAA07 | A | 03 | BJAD | 1 | 1 | 0701Q | S6.020.645 |  |  |  | 1 | 4 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43
S7.020.703 | TI-F1-S7-0801B-UAA17 | A | 03 | AKAD | 2 | 1 | 0701S | S7.020.703 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44
S7.020.716 | TI-F1-S7-0801B-UAA11 | A | 03 | AKAD | 2 | 1 | 0701S | S7.020.716 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45
S7.020.742 | TI-F1-S7-0801B-UAA02 | A | 03 | AKAD | 1 | 1 | 0701S | S7.020.742 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46
S7.020.743 | TI-F1-S7-0801B-UAA03 | A | 03 | AKAD | 1 | 1 | 0701S | S7.020.743 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47
S7.020.745 | TI-F1-S7-0801B-UAA07 | A | 03 | AKAD | 1 | 1 | 0701S | S7.020.745 |  |  |  | 1 | 4 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48
S8.020.803 | TI-F1-S8-0801B-UAA17 | A | 03 | BLAD | 2 | 1 | 0701U | S8.020.803 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49
S8.020.816 | TI-F1-S8-0801B-UAA11 | A | 03 | BLAD | 2 | 1 | 0701U | S8.020.816 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
S8.020.842 | TI-F1-S8-0801B-UAA02 | A | 03 | BLAD | 1 | 1 | 0701U | S8.020.842 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51
S8.020.843 | TI-F1-S8-0801B-UAA03 | A | 03 | BLAD | 1 | 1 | 0701U | S8.020.843 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52
S8.020.845 | TI-F1-S8-0801B-UAA07 | A | 03 | BLAD | 1 | 1 | 0701U | S8.020.845 |  |  |  | 1 | 4 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53
Zone type 04 | [11 empty] | 153 | 200 |  | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 209 | 5 | 0 | 0 | 54
A1.020.009 | TI-F1-A1-0801B-UAA17 | A | 04 | ABC | 3 | 1 | 0701A | A1.020.009 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55
A1.020.013 | TI-F1-A1-0801B-UAA15 | A | 04 | ABC | 2 | 1 |  | A1.020.012 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56
A1.020.020 | TI-F1-A1-0801B-UAA03 | A | 04 | ABC | 1 | 1 | 0701A | A1.020.020 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 57
A1.020.022 | TI-F1-A1-0801B-UAA02 | A | 04 | ABC | 1 | 1 | 0701A | A1.020.022 |  |  |  | 1 | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 58
A1.020.023 | TI-F1-A1-0801B-UAA14 | A | 04 | ABC | 2 | 1 | 0701A | A1.020.023 |  |  |  | 1 | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 59
A1.020.024 | TI-F1-A1-0801B-UAA16 | A | 04 | ABC | 2 | 1 | 0701A | A1.020.024 |  |  |  | 1 | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 60
A1.020.025 | TI-F1-A1-0801B-UAA04 | A | 04 | ABC | 1 | 1 | 0701A | A1.020.025 |  |  |  | 1 | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 61
A1.020.051 | TI-F1-A1-0801B-UAA06 | A | 04 | ABC | 1 | 1 | 0701D | A1.020.051 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 62
A1.020.084 | TI-F1-A1-0801B-UAA26 | A | 04 | ABC | 3 | 1 | 0701B | A1.020.084 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 63
A1.020.085 | TI-F1-A1-0801B-UAA22 | A | 04 | ABC | 3 | 1 | 0701B | A1.020.085 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64
A1.020.095 | TI-F1-A1-0801B-UAA21 | A | 04 | ABC | 3 | 1 | 0701B | A1.020.095 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65
A1.020.102 | TI-F1-A1-0801B-UAA09 | A | 04 | ABC | 2 | 1 | 0701B | A1.020.102 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66
A1.020.103 | TI-F1-A1-0801B-UAA10 | A | 04 | ABC | 2 | 1 | 0701B | A1.020.103 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67
A1.020.104 | TI-F1-A1-0801B-UAA11 | A | 04 | ABC | 2 | 1 | 0701B | A1.020.104 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 68
A1.030.005 | TI-F1-A1-0801B-UAA29 | A | 04 | ABC | 4 | 2 | 0701A | A1.030.005 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 69
A1.030.008 | TI-F1-A1-0801B-UAA30 | A | 04 | ABC | 4 | 2 | 0701A | A1.030.008 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70
A1.030.018 | TI-F1-A1-0801B-UAA35 | A | 04 | ABC | 4 | 2 | 0701A | A1.030.018 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 71
A1.030.020 | TI-F1-A1-0801B-UAA36 | A | 04 | ABC | 4 | 2 | 0701A | A1.030.020 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 72
A1.030.049 | TI-F1-A1-0801B-UAA54 | A | 04 | ABC | 6 | 2 |  | A1.030.049 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 73
A1.030.053 | TI-F1-A1-0801B-UAA47 | A | 04 | ABC | 6 | 2 | 0701A | A1.030.053 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 74
A2.020.001 | TI-F1-A2-0801B-UAA10 | A | 04 | BD | 2 | 1 | 0701E | A2.020.001 |  |  |  | 1 | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 75
A2.020.002 | TI-F1-A2-0801B-UAA09 | A | 04 | BD | 2 | 1 | 0701E | A2.020.002 |  |  |  | 1 | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 76
A2.020.003 | TI-F1-A2-0801B-UAA08 | A | 04 | BD | 2 | 1 | 0701E | A2.020.003 |  |  |  | 1 | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 77
A2.020.006 | TI-F1-A2-0801B-UAA12 | A | 04 | BD | 2 | 1 |  | A2.020.011 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 78
A2.020.012 | TI-F1-A2-0801B-UAA13 | A | 04 | BD | 2 | 1 | 0701E | A2.020.012 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 79
A2.020.021 | TI-F1-A2-0801B-UAA02 | A | 04 | BD | 1 | 1 | 0701E | A2.020.004 |  |  |  | 1 | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 80
A2.020.022 | TI-F1-A2-0801B-UAA26 | A | 04 | BD | 3 | 1 | 0701E | A2.020.022 |  |  |  | 1 | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 81
A2.020.025 | TI-F1-A2-0801B-UAA25 | A | 04 | BD | 3 | 1 | 0701E | A2.020.025 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 82
A2.020.027 | TI-F1-A2-0801B-UAA21 | A | 04 | BD | 3 | 1 |  | A2.020.029 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 83
A2.020.044 | TI-F1-A2-0801B-UAA11 | A | 04 | BD | 2 | 1 | 0701E | A2.020.044 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 84
A2.020.045 | TI-F1-A2-0801B-UAA17 | A | 04 | BD | 2 | 1 | 0701E | A2.020.045 |  |  |  | 1 | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 85
A2.030.002 | TI-F1-A2-0801B-UAA30 | A | 04 | BD | 4 | 2 | 0701E | A2.030.002 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 86
A2.030.014 | TI-F1-A2-0801B-UAA32 | A | 04 | BD | 4 | 2 | 0701E | A2.030.014 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 87
A2.030.015 | TI-F1-A2-0801B-UAA31 | A | 04 | BD | 4 | 2 | 0701E | A2.030.015 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 88
A2.030.024 | TI-F1-A2-0801B-UAA51 | A | 04 | BD | 6 | 2 | 0701E | A2.030.024 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 89
A2.030.043 | TI-F1-A2-0801B-UAA53 | A | 04 | BD | 6 | 2 | 0701E | A2.030.043 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90
A2.040.001 | TI-F1-A2-0801B-UAA55 | A | 04 | BD | 4 | 2 |  | A2.040.001 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 91
A2.040.002 | TI-F1-A2-0801B-UAA56 | A | 04 | BD | 4 | 2 |  | A2.040.002 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 92
A2.040.003 | TI-F1-A2-0801B-UAA54 | A | 04 | BD | 4 | 2 |  | A2.040.003 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 93
S1.020.101 | TI-F1-S1-0801B-UAA14 | A | 04 | AEAD | 2 | 1 |  | S1.020.102 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 94
S1.020.104 | TI-F1-S1-0801B-UAA23 | A | 04 | AEAD | 3 | 1 | 0701G | S1.020.104 |  |  |  | 1 | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 95
S1.020.105 | TI-F1-S1-0801B-UAA19 | A | 04 | AEAD | 2 | 1 | 0701G | S1.020.105 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 96
S1.020.106 | TI-F1-S1-0801B-UAA20 | A | 04 | AEAD | 2 | 1 | 0701G | S1.020.106 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 97
S1.020.110 | TI-F1-S1-0801B-UAA22 | A | 04 | AEAD | 3 | 1 | 0701G | S1.020.110 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 98
S1.020.111 | TI-F1-S1-0801B-UAA21 | A | 04 | AEAD | 3 | 1 | 0701G | S1.020.111 |  |  |  | 1 | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 99
S1.020.115 | TI-F1-S1-0801B-UAA12 | A | 04 | AEAD | 2 | 1 | 0701G | S1.020.115 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
S1.020.119 | TI-F1-S1-0801B-UAA15 | A | 04 | AEAD | 2 | 1 | 0701G | S1.020.119 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 101
S1.020.134 | TI-F1-S1-0801B-UAA10 | A | 04 | AEAD | 1 | 1 | 0701G | S1.020.134 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 102
S1.020.136 | TI-F1-S1-0801B-UAA09 | A | 04 | AEAD | 1 | 1 |  | S1.020.137 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 103
S1.020.137 | TI-F1-S1-0801B-UAA01 | A | 04 | AEAD | 1 | 1 | 0701G | S1.020.137 |  |  |  | 1 | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 104
S1.020.138 | TI-F1-S1-0801B-UAA08 | A | 04 | AEAD | 1 | 1 |  | S1.020.137 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 105
S1.020.140 | TI-F1-S1-0801B-UAA06 | A | 04 | AEAD | 1 | 1 |  | S1.020.137 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 106
S2.020.210 | TI-F1-S2-0801B-UAA22 | A | 04 | BFAD | 3 | 1 | 0701I | S2.020.210 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 114
S2.020.211 | TI-F1-S2-0801B-UAA21 | A | 04 | BFAD | 3 | 1 | 0701I | S2.020.211 |  |  |  | 1 | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 115
S2.020.215 | TI-F1-S2-0801B-UAA12 | A | 04 | BFAD | 2 | 1 | 0701I | S2.020.215 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 116
S2.020.219 | TI-F1-S2-0801B-UAA15 | A | 04 | BFAD | 2 | 1 | 0701I | S2.020.219 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 117
S2.020.234 | TI-F1-S2-0801B-UAA10 | A | 04 | BFAD | 1 | 1 | 0701I | S2.020.234 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 118
S2.020.236 | TI-F1-S2-0801B-UAA09 | A | 04 | BFAD | 1 | 1 |  | S2.020.237 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 119
S2.020.237 | TI-F1-S2-0801B-UAA01 | A | 04 | BFAD | 1 | 1 | 0701I | S2.020.237 |  |  |  | 1 | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 120
S2.020.238 | TI-F1-S2-0801B-UAA08 | A | 04 | BFAD | 1 | 1 |  | S2.020.237 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 121
S2.020.240 | TI-F1-S2-0801B-UAA06 | A | 04 | BFAD | 1 | 1 |  | S2.020.237 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 122
S2.020.241 | TI-F1-S2-0801B-UAA05 | A | 04 | BFAD | 1 | 1 | 0701I | S2.020.241 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 123
S2.030.205 | TI-F1-S2-0801B-UAA29 | A | 04 | BFAD | 4 | 1 | 0701I | S2.030.205 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 124
S2.030.210 | TI-F1-S2-0801B-UAA33 | A | 04 | BFAD | 4 | 1 | 0701I | S2.030.210 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 125
S3.020.301 | TI-F1-S3-0801B-UAA14 | A | 04 | AGAD | 2 | 1 | 0701K | S3.020.302 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 126
S3.020.304 | TI-F1-S3-0801B-UAA23 | A | 04 | AGAD | 3 | 1 | 0701K | S3.020.304 |  |  |  | 1 | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 127
S3.020.305 | TI-F1-S3-0801B-UAA19 | A | 04 | AGAD | 3 | 1 | 0701K | S3.020.305 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 128
S3.020.306 | TI-F1-S3-0801B-UAA20 | A | 04 | AGAD | 3 | 1 | 0701K | S3.020.306 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 129
S3.020.310 | TI-F1-S3-0801B-UAA22 | A | 04 | AGAD | 3 | 1 | 0701K | S3.020.310 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 130
S3.020.311 | TI-F1-S3-0801B-UAA21 | A | 04 | AGAD | 3 | 1 | 0701K | S3.020.311 |  |  |  | 1 | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 131
S3.020.315 | TI-F1-S3-0801B-UAA12 | A | 04 | AGAD | 2 | 1 | 0701K | S3.020.315 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 132
S3.020.319 | TI-F1-S3-0801B-UAA15 | A | 04 | AGAD | 2 | 1 | 0701K | S3.020.319 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 133
S3.020.334 | TI-F1-S3-0801B-UAA10 | A | 04 | AGAD | 1 | 1 | 0701K | S3.020.334 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 134
S3.020.336 | TI-F1-S3-0801B-UAA09 | A | 04 | AGAD | 1 | 1 |  | S3.020.337 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 135
S3.020.337 | TI-F1-S3-0801B-UAA01 | A | 04 | AGAD | 1 | 1 | 0701K | S3.020.337 |  |  |  | 1 | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 136
S3.020.338 | TI-F1-S3-0801B-UAA08 | A | 04 | AGAD | 1 | 1 |  | S3.020.337 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 137
S3.020.340 | TI-F1-S3-0801B-UAA06 | A | 04 | AGAD | 1 | 1 |  | S3.020.337 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 138
S3.020.341 | TI-F1-S3-0801B-UAA05 | A | 04 | AGAD | 1 | 1 | 0701K | S3.020.341 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 139
S3.030.305 | TI-F1-S3-0801B-UAA29 | A | 04 | AGAD | 4 | 1 | 0701K | S3.030.305 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 140
S3.030.310 | TI-F1-S3-0801B-UAA33 | A | 04 | AGAD | 4 | 1 | 0701K | S3.030.310 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 141
S4.020.401 | TI-F1-S4-0801B-UAA14 | A | 04 | BHAD | 2 | 1 | 0701M | S4.020.402 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 142
S4.020.404 | TI-F1-S4-0801B-UAA23 | A | 04 | BHAD | 3 | 1 | 0701M | S4.020.404 |  |  |  | 1 | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 143
S4.020.405 | TI-F1-S4-0801B-UAA19 | A | 04 | BHAD | 3 | 1 | 0701M | S4.020.405 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 144
S4.020.406 | TI-F1-S4-0801B-UAA20 | A | 04 | BHAD | 3 | 1 | 0701M | S4.020.406 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 145
S4.020.410 | TI-F1-S4-0801B-UAA22 | A | 04 | BHAD | 3 | 1 | 0701M | S4.020.410 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 146
S4.020.411 | TI-F1-S4-0801B-UAA21 | A | 04 | BHAD | 3 | 1 | 0701M | S4.020.411 |  |  |  | 1 | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 147
S4.020.415 | TI-F1-S4-0801B-UAA12 | A | 04 | BHAD | 2 | 1 | 0701M | S4.020.415 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 148
S4.020.419 | TI-F1-S4-0801B-UAA15 | A | 04 | BHAD | 2 | 1 | 0701M | S4.020.419 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 149
S4.020.434 | TI-F1-S4-0801B-UAA10 | A | 04 | BHAD | 1 | 1 | 0701M | S4.020.434 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 150
S4.020.436 | TI-F1-S4-0801B-UAA09 | A | 04 | BHAD | 1 | 1 |  | S4.020.437 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 151
S4.020.437 | TI-F1-S4-0801B-UAA01 | A | 04 | BHAD | 1 | 1 | 0701M | S4.020.437 |  |  |  | 1 | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 152
S4.020.438 | TI-F1-S4-0801B-UAA08 | A | 04 | BHAD | 1 | 1 |  | S4.020.437 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 153
S4.020.440 | TI-F1-S4-0801B-UAA06 | A | 04 | BHAD | 1 | 1 |  | S4.020.437 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 154
S4.020.441 | TI-F1-S4-0801B-UAA05 | A | 04 | BHAD | 1 | 1 | 0701M | S4.020.441 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 155
S4.030.405 | TI-F1-S4-0801B-UAA29 | A | 04 | BHAD | 4 | 1 | 0701M | S4.030.405 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 156
S4.030.410 | TI-F1-S4-0801B-UAA33 | A | 04 | BHAD | 4 | 1 | 0701M | S4.030.410 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 157
S5.020.501 | TI-F1-S5-0801B-UAA14 | A | 04 | AIAD | 2 | 1 | 0701O | S5.020.502 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 158
S5.020.504 | TI-F1-S5-0801B-UAA23 | A | 04 | AIAD | 3 | 1 | 0701O | S5.020.504 |  |  |  | 1 | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 159
S5.020.505 | TI-F1-S5-0801B-UAA19 | A | 04 | AIAD | 3 | 1 | 0701O | S5.020.505 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 160
S5.020.506 | TI-F1-S5-0801B-UAA20 | A | 04 | AIAD | 3 | 1 | 0701O | S5.020.506 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 161
S5.020.510 | TI-F1-S5-0801B-UAA22 | A | 04 | AIAD | 3 | 1 | 0701O | S5.020.510 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 162
S5.020.511 | TI-F1-S5-0801B-UAA21 | A | 04 | AIAD | 3 | 1 | 0701O | S5.020.511 |  |  |  | 1 | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 163
S5.020.515 | TI-F1-S5-0801B-UAA12 | A | 04 | AIAD | 2 | 1 | 0701O | S5.020.515 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 164
S5.020.519 | TI-F1-S5-0801B-UAA15 | A | 04 | AIAD | 2 | 1 | 0701O | S5.020.519 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 165
S5.020.534 | TI-F1-S5-0801B-UAA10 | A | 04 | AIAD | 1 | 1 | 0701O | S5.020.534 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 166
S5.020.536 | TI-F1-S5-0801B-UAA09 | A | 04 | AIAD | 1 | 1 |  | S5.020.537 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 167
S5.020.537 | TI-F1-S5-0801B-UAA01 | A | 04 | AIAD | 1 | 1 | 0701O | S5.020.537 |  |  |  | 1 | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 168
S5.020.538 | TI-F1-S5-0801B-UAA08 | A | 04 | AIAD | 1 | 1 |  | S5.020.537 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 169
S5.020.540 | TI-F1-S5-0801B-UAA06 | A | 04 | AIAD | 1 | 1 |  | S5.020.537 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 170
S5.020.541 | TI-F1-S5-0801B-UAA05 | A | 04 | AIAD | 1 | 1 | 0701O | S5.020.541 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 171
S5.030.505 | TI-F1-S5-0801B-UAA29 | A | 04 | AIAD | 4 | 1 | 0701O | S5.030.505 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 172
S5.030.510 | TI-F1-S5-0801B-UAA33 | A | 04 | AIAD | 4 | 1 | 0701O | S5.030.510 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 173
S6.020.601 | TI-F1-S6-0801B-UAA14 | A | 04 | BJAD | 2 | 1 | 0701Q | S6.020.602 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 174
S6.020.604 | TI-F1-S6-0801B-UAA23 | A | 04 | BJAD | 3 | 1 | 0701Q | S6.020.604 |  |  |  | 1 | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 175
S6.020.605 | TI-F1-S6-0801B-UAA19 | A | 04 | BJAD | 3 | 1 | 0701Q | S6.020.605 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 176
S6.020.606 | TI-F1-S6-0801B-UAA20 | A | 04 | BJAD | 3 | 1 | 0701Q | S6.020.606 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 177
S6.020.610 | TI-F1-S6-0801B-UAA22 | A | 04 | BJAD | 3 | 1 | 0701Q | S6.020.610 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 178
S6.020.611 | TI-F1-S6-0801B-UAA21 | A | 04 | BJAD | 3 | 1 | 0701Q | S6.020.611 |  |  |  | 1 | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 179
S6.020.615 | TI-F1-S6-0801B-UAA12 | A | 04 | BJAD | 2 | 1 | 0701Q | S6.020.615 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 180
S6.020.619 | TI-F1-S6-0801B-UAA15 | A | 04 | BJAD | 2 | 1 | 0701Q | S6.020.619 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 181
S6.020.634 | TI-F1-S6-0801B-UAA10 | A | 04 | BJAD | 1 | 1 | 0701Q | S6.020.634 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 182
S6.020.636 | TI-F1-S6-0801B-UAA09 | A | 04 | BJAD | 1 | 1 |  | S6.020.637 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 183
S6.020.637 | TI-F1-S6-0801B-UAA01 | A | 04 | BJAD | 1 | 1 | 0701Q | S6.020.637 |  |  |  | 1 | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 184
S6.020.638 | TI-F1-S6-0801B-UAA08 | A | 04 | BJAD | 1 | 1 |  | S6.020.637 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 185
S6.020.640 | TI-F1-S6-0801B-UAA06 | A | 04 | BJAD | 1 | 1 |  | S6.020.637 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 186
S6.020.641 | TI-F1-S6-0801B-UAA05 | A | 04 | BJAD | 1 | 1 | 0701Q | S6.020.641 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 187
S6.030.605 | TI-F1-S6-0801B-UAA29 | A | 04 | BJAD | 4 | 1 | 0701Q | S6.030.605 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 188
S6.030.610 | TI-F1-S6-0801B-UAA33 | A | 04 | BJAD | 4 | 1 | 0701Q | S6.030.610 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 189
S7.020.701 | TI-F1-S7-0801B-UAA14 | A | 04 | AKAD | 2 | 1 | 0701S | S7.020.702 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 190
S7.020.704 | TI-F1-S7-0801B-UAA23 | A | 04 | AKAD | 3 | 1 | 0701S | S7.020.704 |  |  |  | 1 | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 191
S7.020.705 | TI-F1-S7-0801B-UAA19 | A | 04 | AKAD | 3 | 1 | 0701S | S7.020.705 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 192
S7.020.706 | TI-F1-S7-0801B-UAA20 | A | 04 | AKAD | 3 | 1 | 0701S | S7.020.706 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 193
S7.020.710 | TI-F1-S7-0801B-UAA22 | A | 04 | AKAD | 3 | 1 | 0701S | S7.020.710 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 194
S7.020.711 | TI-F1-S7-0801B-UAA21 | A | 04 | AKAD | 3 | 1 | 0701S | S7.020.711 |  |  |  | 1 | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 195
S7.020.715 | TI-F1-S7-0801B-UAA12 | A | 04 | AKAD | 2 | 1 | 0701S | S7.020.715 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 196
S7.020.719 | TI-F1-S7-0801B-UAA15 | A | 04 | AKAD | 2 | 1 | 0701S | S7.020.719 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 197
S7.020.734 | TI-F1-S7-0801B-UAA10 | A | 04 | AKAD | 1 | 1 | 0701S | S7.020.734 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 198
S7.020.736 | TI-F1-S7-0801B-UAA09 | A | 04 | AKAD | 1 | 1 |  | S7.020.737 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 199
S7.020.737 | TI-F1-S7-0801B-UAA01 | A | 04 | AKAD | 1 | 1 | 0701S | S7.020.737 |  |  |  | 1 | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 200
S7.020.738 | TI-F1-S7-0801B-UAA08 | A | 04 | AKAD | 1 | 1 |  | S7.020.737 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 201
S7.020.740 | TI-F1-S7-0801B-UAA06 | A | 04 | AKAD | 1 | 1 |  | S7.020.737 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 202
S7.020.741 | TI-F1-S7-0801B-UAA05 | A | 04 | AKAD | 1 | 1 | 0701S | S7.020.741 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 203
S7.030.705 | TI-F1-S7-0801B-UAA29 | A | 04 | AKAD | 4 | 1 | 0701S | S7.030.705 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 204
S7.030.710 | TI-F1-S7-0801B-UAA33 | A | 04 | AKAD | 4 | 1 | 0701S | S7.030.710 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 205
S8.020.801 | TI-F1-S8-0801B-UAA14 | A | 04 | BLAD | 2 | 1 | 0701U | S8.020.802 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 206
S8.020.804 | TI-F1-S8-0801B-UAA23 | A | 04 | BLAD | 3 | 1 | 0701U | S8.020.804 |  |  |  | 1 | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 207
S8.020.836 | TI-F1-S8-0801B-UAA09 | A | 04 | BLAD | 1 | 1 |  | S8.020.837 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 215
S8.020.837 | TI-F1-S8-0801B-UAA01 | A | 04 | BLAD | 1 | 1 | 0701U | S8.020.837 |  |  |  | 1 | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 216
S8.020.838 | TI-F1-S8-0801B-UAA08 | A | 04 | BLAD | 1 | 1 |  | S8.020.837 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 217
S8.020.840 | TI-F1-S8-0801B-UAA06 | A | 04 | BLAD | 1 | 1 |  | S8.020.837 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 218
S8.020.841 | TI-F1-S8-0801B-UAA05 | A | 04 | BLAD | 1 | 1 | 0701U | S8.020.841 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 219
S8.030.805 | TI-F1-S8-0801B-UAA29 | A | 04 | BLAD | 4 | 1 | 0701U | S8.030.805 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 220
S8.030.810 | TI-F1-S8-0801B-UAA33 | A | 04 | BLAD | 4 | 1 | 0701U | S8.030.810 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 221
Zone type 05 | [11 empty] | 16 | 16 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 222
S1.020.113 | TI-F1-S1-0801B-UAA27 | A | 05 | AEAD | 3 | 1 | 0701G | S1.020.113 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 223
S1.020.114 | TI-F1-S1-0801B-UAA26 | A | 05 | AEAD | 3 | 1 | 0701G | S1.020.114 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 224
S2.020.213 | TI-F1-S2-0801B-UAA27 | A | 05 | BFAD | 3 | 1 | 0701I | S2.020.213 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 225
S2.020.214 | TI-F1-S2-0801B-UAA26 | A | 05 | BFAD | 3 | 1 | 0701I | S2.020.214 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 226
S3.020.313 | TI-F1-S3-0801B-UAA27 | A | 05 | AGAD | 3 | 1 | 0701K | S3.020.313 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 227
S3.020.314 | TI-F1-S3-0801B-UAA26 | A | 05 | AGAD | 3 | 1 | 0701K | S3.020.314 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 228
S4.020.413 | TI-F1-S4-0801B-UAA27 | A | 05 | BHAD | 3 | 1 | 0701M | S4.020.413 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 229
S4.020.414 | TI-F1-S4-0801B-UAA26 | A | 05 | BHAD | 3 | 1 | 0701M | S4.020.414 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 230
S5.020.513 | TI-F1-S5-0801B-UAA27 | A | 05 | AIAD | 3 | 1 | 0701O | S5.020.513 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 231
S5.020.514 | TI-F1-S5-0801B-UAA26 | A | 05 | AIAD | 3 | 1 | 0701O | S5.020.514 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 232
S6.020.613 | TI-F1-S6-0801B-UAA27 | A | 05 | BJAD | 3 | 1 | 0701Q | S6.020.613 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 233
S6.020.614 | TI-F1-S6-0801B-UAA26 | A | 05 | BJAD | 3 | 1 | 0701Q | S6.020.614 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 234
S7.020.713 | TI-F1-S7-0801B-UAA27 | A | 05 | AKAD | 3 | 1 | 0701S | S7.020.713 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 235
S7.020.714 | TI-F1-S7-0801B-UAA26 | A | 05 | AKAD | 3 | 1 | 0701S | S7.020.714 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 236
S8.020.813 | TI-F1-S8-0801B-UAA27 | A | 05 | BLAD | 3 | 1 | 0701U | S8.020.813 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 237
S8.020.814 | TI-F1-S8-0801B-UAA26 | A | 05 | BLAD | 3 | 1 | 0701U | S8.020.814 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 238
Zone type 06 | [11 empty] | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 239
A2.030.020 | TI-F1-A2-0801B-UAA46 | A | 06 | BD | 6 | 2 | 0701E | A2.030.033 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 240
Zone type 07 | [11 empty] | 32 | 32 |  | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 241
A1.020.001 | TI-F1-A1-0801B-UAA20 | A | 07 | ABC | 3 | 1 | 0701A | A1.020.001 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 242
A1.020.008 | TI-F1-A1-0801B-UAA18 | A | 07 | ABC | 3 | 1 | 0701A | A1.020.008 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 243
A1.020.010 | TI-F1-A1-0801B-UAA19 | A | 07 | ABC | 3 | 1 | 0701A | A1.020.010 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 244
A1.020.086 | TI-F1-A1-0801B-UAA23 | A | 07 | ABC | 3 | 1 | 0701B | A1.020.086 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 245
A1.020.087 | TI-F1-A1-0801B-UAA25 | A | 07 | ABC | 3 | 1 | 0701B | A1.020.087 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 246
A2.020.008 | TI-F1-A2-0801B-UAA15 | A | 07 | BD | 2 | 1 | 0701E | A2.020.008 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 247
A2.020.020 | TI-F1-A2-0801B-UAA14 | A | 07 | BD | 2 | 1 | 0701E | A2.020.020 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 248
A2.020.057 | TI-F1-A2-0801B-UAA16 | A | 07 | BD | 2 | 1 | 0701E | A2.020.057 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 249
S1.020.112 | TI-F1-S1-0801B-UAA25 | A | 07 | AEAD | 3 | 1 | 0701G | S1.020.112 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 250
S1.020.120 | TI-F1-S1-0801B-UAA24 | A | 07 | AEAD | 3 | 1 | 0701G | S1.020.120 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 251
S1.020.128 | TI-F1-S1-0801B-UAA28 | A | 07 | AEAD | 3 | 1 | 0701G | S1.020.128 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 252
S2.020.212 | TI-F1-S2-0801B-UAA25 | A | 07 | BFAD | 3 | 1 | 0701I | S2.020.212 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 253
S2.020.220 | TI-F1-S2-0801B-UAA24 | A | 07 | BFAD | 3 | 1 | 0701I | S2.020.220 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 254
S2.020.228 | TI-F1-S2-0801B-UAA28 | A | 07 | BFAD | 3 | 1 | 0701I | S2.020.228 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 255
S3.020.312 | TI-F1-S3-0801B-UAA25 | A | 07 | AGAD | 3 | 1 | 0701K | S3.020.312 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 256
S3.020.320 | TI-F1-S3-0801B-UAA24 | A | 07 | AGAD | 3 | 1 | 0701K | S3.020.320 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 257
S3.020.328 | TI-F1-S3-0801B-UAA28 | A | 07 | AGAD | 3 | 1 | 0701K | S3.020.328 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 258
S4.020.412 | TI-F1-S4-0801B-UAA25 | A | 07 | BHAD | 3 | 1 | 0701M | S4.020.412 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 259
S4.020.420 | TI-F1-S4-0801B-UAA24 | A | 07 | BHAD | 3 | 1 | 0701M | S4.020.420 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 260
S4.020.428 | TI-F1-S4-0801B-UAA28 | A | 07 | BHAD | 3 | 1 | 0701M | S4.020.428 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 261
S5.020.512 | TI-F1-S5-0801B-UAA25 | A | 07 | AIAD | 3 | 1 | 0701O | S5.020.512 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 262
S5.020.520 | TI-F1-S5-0801B-UAA24 | A | 07 | AIAD | 3 | 1 | 0701O | S5.020.520 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 263
S5.020.528 | TI-F1-S5-0801B-UAA28 | A | 07 | AIAD | 3 | 1 | 0701O | S5.020.528 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 264
S6.020.612 | TI-F1-S6-0801B-UAA25 | A | 07 | BJAD | 3 | 1 | 0701Q | S6.020.612 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 265
S6.020.620 | TI-F1-S6-0801B-UAA24 | A | 07 | BJAD | 3 | 1 | 0701Q | S6.020.620 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 266
S6.020.628 | TI-F1-S6-0801B-UAA28 | A | 07 | BJAD | 3 | 1 | 0701Q | S6.020.628 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 267
S7.020.712 | TI-F1-S7-0801B-UAA25 | A | 07 | AKAD | 3 | 1 | 0701S | S7.020.712 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 268
S7.020.720 | TI-F1-S7-0801B-UAA24 | A | 07 | AKAD | 3 | 1 | 0701S | S7.020.720 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 269
S7.020.728 | TI-F1-S7-0801B-UAA28 | A | 07 | AKAD | 3 | 1 | 0701S | S7.020.728 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 270
S8.020.812 | TI-F1-S8-0801B-UAA25 | A | 07 | BLAD | 3 | 1 | 0701U | S8.020.812 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 271
S8.020.820 | TI-F1-S8-0801B-UAA24 | A | 07 | BLAD | 3 | 1 | 0701U | S8.020.820 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 272
S8.020.828 | TI-F1-S8-0801B-UAA28 | A | 07 | BLAD | 3 | 1 | 0701U | S8.020.828 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 273
Zone type 08 | [11 empty] | 8 | 16 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 24 | 80 | 8 | 0 | 274
S1.020.100 | TI-F1-S1-0801B-UAA18 | A | 08 | AEAD | 2 | 1 | 0701G | S1.020.100 |  |  |  | 1 | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 | 0 | 275
S2.020.200 | TI-F1-S2-0801B-UAA18 | A | 08 | BFAD | 2 | 1 | 0701I | S2.020.200 |  |  |  | 1 | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 | 0 | 276
S3.020.300 | TI-F1-S3-0801B-UAA18 | A | 08 | AGAD | 2 | 1 | 0701K | S3.020.300 |  |  |  | 1 | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 | 0 | 277
S4.020.400 | TI-F1-S4-0801B-UAA18 | A | 08 | BHAD | 2 | 1 | 0701M | S4.020.400 |  |  |  | 1 | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 | 0 | 278
S5.020.500 | TI-F1-S5-0801B-UAA18 | A | 08 | AIAD | 2 | 1 | 0701O | S5.020.500 |  |  |  | 1 | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 | 0 | 279
S6.020.600 | TI-F1-S6-0801B-UAA18 | A | 08 | BJAD | 2 | 1 | 0701Q | S6.020.600 |  |  |  | 1 | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 | 0 | 280
S7.020.700 | TI-F1-S7-0801B-UAA18 | A | 08 | AKAD | 2 | 1 | 0701S | S7.020.700 |  |  |  | 1 | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 | 0 | 281
S8.020.800 | TI-F1-S8-0801B-UAA18 | A | 08 | BLAD | 2 | 1 | 0701U | S8.020.800 |  |  |  | 1 | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 | 0 | 282
Zone type 09 | [11 empty] | 2 | 2 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 283
A1.030.038 | TI-F1-A1-0801B-UAA43 | B | 09 | ABC | 5 | 2 | 0701A | A1.030.039 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 284
A2.030.030 | TI-F1-A2-0801B-UAA44 | B | 09 | BD | 6 | 2 | 0701E | A2.030.031 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 285
Zone type 10 | [11 empty] | 20 | 20 |  | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 286
A1.030.028 | TI-F1-A1-0801B-UAA63 | A | 10 | ABC | 7 | 2 | 0701A | A1.030.028 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 287
A1.030.029 | TI-F1-A1-0801B-UAA62 | A | 10 | ABC | 7 | 2 | 0701A | A1.030.029 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 288
A1.030.030 | TI-F1-A1-0801B-UAA61 | A | 10 | ABC | 7 | 2 | 0701A | A1.030.030 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 289
A1.030.034 | TI-F1-A1-0801B-UAA37 | A | 10 | ABC | 5 | 2 | 0701A | A1.030.034 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 290
A1.030.035 | TI-F1-A1-0801B-UAA39 | A | 10 | ABC | 5 | 2 | 0701A | A1.030.035 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 291
A1.030.036 | TI-F1-A1-0801B-UAA38 | A | 10 | ABC | 5 | 2 | 0701A | A1.030.036 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 292
A1.030.037 | TI-F1-A1-0801B-UAA40 | A | 10 | ABC | 5 | 2 | 0701A | A1.030.037 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 293
A1.030.040 | TI-F1-A1-0801B-UAA42 | A | 10 | ABC | 5 | 2 | 0701A | A1.030.040 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 294
A1.030.041 | TI-F1-A1-0801B-UAA45 | A | 10 | ABC | 5 | 2 | 0701A | A1.030.041 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 295
A1.030.042 | TI-F1-A1-0801B-UAA46 | A | 10 | ABC | 5 | 2 | 0701A | A1.030.042 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 296
A1.030.043 | TI-F1-A1-0801B-UAA49 | A | 10 | ABC | 6 | 2 | 0701A | A1.030.043 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 297
A1.030.044 | TI-F1-A1-0801B-UAA52 | A | 10 | ABC | 6 | 2 | 0701A | A1.030.044 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 298
A1.030.045 | TI-F1-A1-0801B-UAA53 | A | 10 | ABC | 6 | 2 | 0701A | A1.030.045 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 299
A2.030.001 | TI-F1-A2-0801B-UAA57 | A | 10 | BD | 4 | 2 | 0701E | A2.030.001 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 300 | Tilkommet se PN551
A2.030.027 | TI-F1-A2-0801B-UAA50 | A | 10 | BD | 6 | 2 | 0701E | A2.030.027 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 301
A2.030.028 | TI-F1-A2-0801B-UAA49 | A | 10 | BD | 6 | 2 | 0701E | A2.030.028 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 302
A2.030.034 | TI-F1-A2-0801B-UAA37 | A | 10 | BD | 5 | 2 | 0701E | A2.030.034 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 307
A2.030.038 | TI-F1-A2-0801B-UAA41 | A | 10 | BD | 5 | 2 | 0701E | A2.030.038 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 308
A2.030.039 | TI-F1-A2-0801B-UAA43 | A | 10 | BD | 5 | 2 | 0701E | A2.030.039 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 309
A2.030.040 | TI-F1-A2-0801B-UAA39 | A | 10 | BD | 5 | 2 | 0701E | A2.030.040 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 310
Zone type 11 | [11 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 311
A1.020.052 | TI-F1-A1-0801B-UAA07 | B | 11 | ABC | 1 | 1 | 0701D | A1.020.052 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 312
Zone type 12 | [11 empty] | 10 | 10 |  | 10 | 0 | 26 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 313
A1.020.105 | TI-F1-A1-0801B-UAA12 | B | 12 | ABC | 2 | 1 | 0701B | A1.020.105 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 314
[30 empty] | 315 | Bruger PIR i
A2.030.006 | TI-F1-A2-0801B-UAA29 | B | 12 | BD | 4 | 2 | 0701E | A2.030.006 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 316 | gang
S1.020.144 | TI-F1-S1-0801B-UAA04 | B | 12 | AEAD | 1 | 1 | 0701G | S1.020.144 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 317
S2.020.244 | TI-F1-S2-0801B-UAA04 | B | 12 | BFAD | 1 | 1 | 0701I | S2.020.244 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 318
S3.020.344 | TI-F1-S3-0801B-UAA04 | B | 12 | AGAD | 1 | 1 | 0701K | S3.020.344 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 319
S4.020.444 | TI-F1-S4-0801B-UAA04 | B | 12 | BHAD | 1 | 1 | 0701M | S4.020.444 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 320
S5.020.544 | TI-F1-S5-0801B-UAA04 | B | 12 | AIAD | 1 | 1 | 0701O | S5.020.544 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 321
S6.020.644 | TI-F1-S6-0801B-UAA04 | B | 12 | BJAD | 1 | 1 | 0701Q | S6.020.644 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 322
S7.020.744 | TI-F1-S7-0801B-UAA04 | B | 12 | AKAD | 1 | 1 | 0701S | S7.020.744 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 323
S8.020.844 | TI-F1-S8-0801B-UAA04 | B | 12 | BLAD | 1 | 1 | 0701U | S8.020.844 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 324
Zone type 13 | [11 empty] | 54 | 54 |  | 54 | 0 | 70 | 0 | 54 | 54 | 0 | 0 | 85 | 0 | 73 | 54 | 0 | 0 | 0 | 325
[30 empty] | 326 | Bruger PIR i
A1.030.011 | TI-F1-A1-0801B-UAA28 | B | 13 | ABC | 4 | 2 | 0701A | A1.030.010 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 327 | gang
A1.030.031 | TI-F1-A1-0801B-UAA64 | B | 13 | ABC | 7 | 2 | 0701A | A1.030.031 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 328
A1.030.032 | TI-F1-A1-0801B-UAA58 | B | 13 | ABC | 7 | 2 | 0701A | A1.030.032 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 329
A1.030.039 | TI-F1-A1-0801B-UAA44 | B | 13 | ABC | 5 | 2 | 0701A | A1.030.039 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 330
A1.030.046 | TI-F1-A1-0801B-UAA55 | B | 13 | ABC | 6 | 2 | 0701A | A1.030.046 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 331
A1.030.047 | TI-F1-A1-0801B-UAA51 | B | 13 | ABC | 6 | 2 | 0701A | A1.030.047 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 332
A1.030.048 | TI-F1-A1-0801B-UAA48 | B | 13 | ABC | 6 | 2 | 0701A | A1.030.048 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 333
A1.030.054 | TI-F1-A1-0801B-UAA59 | B | 13 | ABC | 7 | 2 | 0701A | A1.030.054 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 334
A2.020.024 | TI-F1-A2-0801B-UAA24 | B | 13 | BD | 3 | 1 | 0701E | A2.020.024 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 335
[30 empty] | 336 | Bruger PIR i
A2.030.010 | TI-F1-A2-0801B-UAA28 | B | 13 | BD | 4 | 2 | 0701E | A2.030.009 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 337 | gang
A2.030.026 | TI-F1-A2-0801B-UAA48 | B | 13 | BD | 6 | 2 | 0701E | A2.030.026 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 338
A2.030.036 | TI-F1-A2-0801B-UAA33 | B | 13 | BD | 4 | 2 | 0701E | A2.030.036 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 339
A2.030.037 | TI-F1-A2-0801B-UAA40 | B | 13 | BD | 5 | 2 | 0701E | A2.030.037 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 340
A2.030.042 | TI-F1-A2-0801B-UAA34 | B | 13 | BD | 5 | 2 | 0701E | A2.030.042 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 341
S1.020.102 | TI-F1-S1-0801B-UAA13 | B | 13 | AEAD | 2 | 1 | 0701G | S1.020.102 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 342
S1.020.118 | TI-F1-S1-0801B-UAA16 | B | 13 | AEAD | 2 | 1 | 0701G | S1.020.118 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 343
S1.030.104 | TI-F1-S1-0801B-UAA30 | B | 13 | AEAD | 4 | 1 | 0701G | S1.030.105 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 344
S1.030.108 | TI-F1-S1-0801B-UAA35 | B | 13 | AEAD | 4 | 1 | 0701G | S1.030.108 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 345
S1.030.109 | TI-F1-S1-0801B-UAA34 | B | 13 | AEAD | 4 | 1 | 0701G | S1.030.109 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 346
S2.020.202 | TI-F1-S2-0801B-UAA13 | B | 13 | BFAD | 2 | 1 | 0701I | S2.020.202 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 347
S2.020.218 | TI-F1-S2-0801B-UAA16 | B | 13 | BFAD | 2 | 1 | 0701I | S2.020.218 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 348
S2.030.204 | TI-F1-S2-0801B-UAA30 | B | 13 | BFAD | 4 | 1 | 0701I | S2.030.205 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 349
S2.030.208 | TI-F1-S2-0801B-UAA35 | B | 13 | BFAD | 4 | 1 | 0701I | S2.030.208 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 350
S2.030.209 | TI-F1-S2-0801B-UAA34 | B | 13 | BFAD | 4 | 1 | 0701I | S2.030.209 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 351
S3.020.302 | TI-F1-S3-0801B-UAA13 | B | 13 | AGAD | 2 | 1 | 0701K | S3.020.302 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 352
S3.020.318 | TI-F1-S3-0801B-UAA16 | B | 13 | AGAD | 2 | 1 | 0701K | S3.020.318 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 353
S3.030.304 | TI-F1-S3-0801B-UAA30 | B | 13 | AGAD | 4 | 1 | 0701K | S3.030.305 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 354
S3.030.308 | TI-F1-S3-0801B-UAA35 | B | 13 | AGAD | 4 | 1 | 0701K | S3.030.308 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 355
S3.030.309 | TI-F1-S3-0801B-UAA34 | B | 13 | AGAD | 4 | 1 | 0701K | S3.030.309 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 356
S4.020.402 | TI-F1-S4-0801B-UAA13 | B | 13 | BHAD | 2 | 1 | 0701M | S4.020.402 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 357
S4.020.418 | TI-F1-S4-0801B-UAA16 | B | 13 | BHAD | 2 | 1 | 0701M | S4.020.418 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 358
S4.030.404 | TI-F1-S4-0801B-UAA30 | B | 13 | BHAD | 4 | 1 | 0701M | S4.030.405 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 359
S4.030.408 | TI-F1-S4-0801B-UAA35 | B | 13 | BHAD | 4 | 1 | 0701M | S4.030.408 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 360
S4.030.409 | TI-F1-S4-0801B-UAA34 | B | 13 | BHAD | 4 | 1 | 0701M | S4.030.409 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 361
S5.020.502 | TI-F1-S5-0801B-UAA13 | B | 13 | AIAD | 2 | 1 | 0701O | S5.020.502 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 362
S5.020.518 | TI-F1-S5-0801B-UAA16 | B | 13 | AIAD | 2 | 1 | 0701O | S5.020.518 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 363
S5.030.504 | TI-F1-S5-0801B-UAA30 | B | 13 | AIAD | 4 | 1 | 0701O | S5.030.505 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 364
S5.030.508 | TI-F1-S5-0801B-UAA35 | B | 13 | AIAD | 4 | 1 | 0701O | S5.030.508 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 365
S5.030.509 | TI-F1-S5-0801B-UAA34 | B | 13 | AIAD | 4 | 1 | 0701O | S5.030.509 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 366
S6.020.602 | TI-F1-S6-0801B-UAA13 | B | 13 | BJAD | 2 | 1 | 0701Q | S6.020.602 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 367
S6.020.618 | TI-F1-S6-0801B-UAA16 | B | 13 | BJAD | 2 | 1 | 0701Q | S6.020.618 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 368
S6.030.604 | TI-F1-S6-0801B-UAA30 | B | 13 | BJAD | 4 | 1 | 0701Q | S6.030.605 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 369
S6.030.608 | TI-F1-S6-0801B-UAA35 | B | 13 | BJAD | 4 | 1 | 0701Q | S6.030.608 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 370
S6.030.609 | TI-F1-S6-0801B-UAA34 | B | 13 | BJAD | 4 | 1 | 0701Q | S6.030.609 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 371
S7.020.702 | TI-F1-S7-0801B-UAA13 | B | 13 | AKAD | 2 | 1 | 0701S | S7.020.702 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 372
S7.020.718 | TI-F1-S7-0801B-UAA16 | B | 13 | AKAD | 2 | 1 | 0701S | S7.020.718 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 373
S7.030.704 | TI-F1-S7-0801B-UAA30 | B | 13 | AKAD | 4 | 1 | 0701S | S7.030.705 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 374
S7.030.708 | TI-F1-S7-0801B-UAA35 | B | 13 | AKAD | 4 | 1 | 0701S | S7.030.708 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 375
S7.030.709 | TI-F1-S7-0801B-UAA34 | B | 13 | AKAD | 4 | 1 | 0701S | S7.030.709 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 376
S8.020.802 | TI-F1-S8-0801B-UAA13 | B | 13 | BLAD | 2 | 1 | 0701U | S8.020.802 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 377
S8.020.818 | TI-F1-S8-0801B-UAA16 | B | 13 | BLAD | 2 | 1 | 0701U | S8.020.818 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 378
S8.030.804 | TI-F1-S8-0801B-UAA30 | B | 13 | BLAD | 4 | 1 | 0701U | S8.030.805 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 379
S8.030.808 | TI-F1-S8-0801B-UAA35 | B | 13 | BLAD | 4 | 1 | 0701U | S8.030.808 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 380
S8.030.809 | TI-F1-S8-0801B-UAA34 | B | 13 | BLAD | 4 | 1 | 0701U | S8.030.809 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 381
Zone type 14 | [11 empty] | 4 | 4 |  | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 382
A1.030.014 | TI-F1-A1-0801B-UAA31 | B | 14 | ABC | 4 | 2 | 0701A | A1.030.014 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 383
A1.030.015 | TI-F1-A1-0801B-UAA32 | B | 14 | ABC | 4 | 2 | 0701A | A1.030.015 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 384
A1.030.016 | TI-F1-A1-0801B-UAA33 | B | 14 | ABC | 4 | 2 | 0701A | A1.030.016 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 385
A1.030.017 | TI-F1-A1-0801B-UAA34 | B | 14 | ABC | 4 | 2 | 0701A | A1.030.017 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 386
Zone type 15 | [11 empty] | 29 | 29 |  | 29 | 0 | 56 | 0 | 37 | 39 | 0 | 0 | 205 | 0 | 143 | 46 | 166 | 30 | 0 | 387
A1.020.050 | TI-F1-A1-0801B-UAA05 | B+ | 15 | ABC | 1 | 1 | 0701D | A1.020.050 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 16 | 3 | 10 | 1 | 0 | 388
A1.020.083 | TI-F1-A1-0801B-UAA24 | B | 15 | ABC | 3 | 1 | 0701B | A1.020.083 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 389
A1.030.027-1 | TI-F1-A1-0801B-UAA65 | B+ | 15 | ABC | 7 | 2 | 0701A | A1.030.028 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 | 2 | 8 | 1 | 0 | 390
A1.030.027-2 | TI-F1-A1-0801B-UAA60 | B+ | 15 | ABC | 7 | 2 | 0701A | A1.030.054 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 | 3 | 10 | 2 | 0 | 391
A1.030.027-3 | TI-F1-A1-0801B-UAA41 | B+ | 15 | ABC | 5 | 2 | 0701A | A1.030.040 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 7 | 1 | 8 | 1 | 0 | 392
A1.030.050 | TI-F1-A1-0801B-UAA50 | B | 15 | ABC | 6 | 2 | 0701A | A1.030.050 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 393
A1.030.051 | TI-F1-A1-0801B-UAA56 | B | 15 | ABC | 6 | 2 | 0701A | A1.030.051 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 394
A2.020.023 | TI-F1-A2-0801B-UAA23 | B | 15 | BD | 3 | 1 | 0701E | A2.020.023 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 395
A2.020.028 | TI-F1-A2-0801B-UAA22 | B | 15 | BD | 3 |  | 0701E | A2.020.028 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 396
A2.020.029 | TI-F1-A2-0801B-UAA20 | B | 15 | BD | 3 | 1 | 0701E | A2.020.029 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 397
A2.030.035-1 | TI-F1-A2-0801B-UAA42 | B+ | 15 | BD | 5 | 2 | 0701E | A2.030.038 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 8 | 2 | 10 | 1 | 0 | 398
A2.030.035-2 | TI-F1-A2-0801B-UAA35 | B+ | 15 | BD | 5 | 2 | 0701E | A2.030.042 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 9 | 2 | 12 | 1 | 0 | 399
A2.030.035-3 | TI-F1-A2-0801B-UAA52 | B+ | 15 | BD | 6 | 2 | 0701E | A2.030.043 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 2 | 10 | 1 | 0 | 400
S1.030.101 | TI-F1-S1-0801B-UAA31 | B+ | 15 | AEAD | 4 | 1 | 0701G | S1.030.105 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 8 | 2 | 10 | 1 | 0 | 401
S1.030.103 | TI-F1-S1-0801B-UAA32 | B | 15 | AEAD | 4 | 1 | 0701G | S1.030.103 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 402
S2.030.201 | TI-F1-S2-0801B-UAA31 | B+ | 15 | BFAD | 4 | 1 | 0701I | S2.030.205 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 8 | 2 | 10 | 1 | 0 | 403
S2.030.203 | TI-F1-S2-0801B-UAA32 | B | 15 | BFAD | 4 | 1 | 0701I | S2.030.203 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 404
S3.030.301 | TI-F1-S3-0801B-UAA31 | B+ | 15 | AGAD | 4 | 1 | 0701K | S3.030.305 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 8 | 2 | 10 | 1 | 0 | 405
S3.030.303 | TI-F1-S3-0801B-UAA32 | B | 15 | AGAD | 4 | 1 | 0701K | S3.030.303 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 406
S4.030.401 | TI-F1-S4-0801B-UAA31 | B+ | 15 | BHAD | 4 | 1 | 0701M | S4.030.405 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 8 | 2 | 10 | 1 | 0 | 407
S4.030.403 | TI-F1-S4-0801B-UAA32 | B | 15 | BHAD | 4 | 1 | 0701M | S4.030.403 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 408
S5.030.501 | TI-F1-S5-0801B-UAA31 | B+ | 15 | AIAD | 4 | 1 | 0701O | S5.030.505 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 8 | 2 | 10 | 1 | 0 | 409
S5.030.503 | TI-F1-S5-0801B-UAA32 | B | 15 | AIAD | 4 | 1 | 0701O | S5.030.503 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 410
S6.030.601 | TI-F1-S6-0801B-UAA31 | B+ | 15 | BJAD | 4 | 1 | 0701Q | S6.030.605 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 8 | 2 | 10 | 1 | 0 | 411
S6.030.603 | TI-F1-S6-0801B-UAA32 | B | 15 | BJAD | 4 | 1 | 0701Q | S6.030.603 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 412
S7.030.701 | TI-F1-S7-0801B-UAA31 | B+ | 15 | AKAD | 4 | 1 | 0701S | S7.030.705 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 8 | 2 | 10 | 1 | 0 | 413
S7.030.703 | TI-F1-S7-0801B-UAA32 | B | 15 | AKAD | 4 | 1 | 0701S | S7.030.703 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 414
S8.030.801 | TI-F1-S8-0801B-UAA31 | B+ | 15 | BLAD | 4 | 1 | 0701U | S8.030.805 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 8 | 2 | 10 | 1 | 0 | 415
S8.030.803 | TI-F1-S8-0801B-UAA32 | B | 15 | BLAD | 4 | 1 | 0701U | S8.030.803 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 416
Zone type 16 | [11 empty] | 3 | 5 |  | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 417
A2.020.036 | TI-F1-A2-0801B-UAA03 | B | 16 | BD | 1 | 1 | 0701F | A2.020.036 |  |  |  | 1 | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418
A2.020.039-042 | TI-F1-A2-0801B-UAA06 | B | 16 | BD | 1 | 1 | 0701F | A2.020.039-42 |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 419
A2.020.043 | TI-F1-A2-0801B-UAA07 | B | 16 | BD | 1 | 1 | 0701F | A2.020.043 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 420
Zone type 17 | [11 empty] | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 421
A1.020.088, 106-109 | TI-F1-A1-0801B-UAA13 | A | 17 | ABC | 2 | 1 | 0701B | A1.020.088 |  |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 422
423
Hovedtotal | [11 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 424
Signal type | [12 empty] | AI |  | AI |  | AI | AI | AO | AO | DO | DO | AO | AO | AO | DI | DO | DI | DI | 425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
[12 empty] | 767 | 937 | 8 | 246 | 691 | 356 | 64 | 226 | 226 | 40 | 0 | 1344 | 264 | 458
657
#REF!
Note on B302: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ny IBI boks se PN551

## Zonetyper
Mappe fordeling | Zone generation | Zone typer NEW |  | Beskrivelse | Antal af Zone | IBI-Boks Type | Sum af Rumtemp eratur | Sum af Luftkvalit et | Sum af Temperatur, i loft | Sum af Temperatur , infrarød | Sum af Rumpanel | Sum af VAV- spjæld, indbl. | Sum af VAV- spjæld, uds. | Sum af On/Off spjæld, indbl. | Sum af On/Off- spjæld, uds. | Sum af Ventil, radiator | Sum af Ventil, gulvvarme | Sum af Ventil, kølebaffel | Sum af PIR | Sum af Solafskærmni ng motor | Sum af Solafskærmning tryk op/ned | Sum af Dørkontakt | Lysstyring | Kommentar
|  | Signal type |  |  |  |  | AI/BUS | AI/BUS | AI/BUS | AI |  | AO | AO | DO | DO | AO | AO | AO | DI | DO | DI | DI
Mappe 02 | NEW | Zone type 02 |  | Gang | 1 | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
Mappe 03,04,06 | NEW | Zone type 03 |  | Teknik | 51 | A | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PIR & loft temperaturføgler skal ses bort fra på PI-diagram
Mappe 03,04,06 | NEW | Zone type 04 |  | Gang | 165 | A | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 224 | 5 | 0 | 0 |  | loft temperaturføgler skal ses bort fra på PI-diagram
Mappe 05,07 | NEW | Zone type 05 |  | Omklædning | 16 | A | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |  | Infrarød temperaturføgler skal ses bort fra på PI-diagram
Mappe 03,04,06 | NEW | Zone type 06 |  | Gang | 1 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
Mappe 05,07 | NEW | Zone type 07 |  | Toilet | 32 | A | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0
Mappe 08 | NEW | Zone type 08 |  | Corridor | 8 | A | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 24 | 80 | 8 | 0
Mappe 09 | NEW | Zone type 09 |  | Te køkken | 2 | B | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0
Mappe 10,12 | NEW | Zone type 10 |  | Mini rum / møderum | 23 | A | 23 | 23 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |  | Radiator skal ses bort fra på PI-diagram
Mappe 11,13 | NEW | Zone type 11 |  | Møderum | 1 | B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Loft temperaturføgler skal ses bort fra på PI-diagram
Mappe 10,12 | NEW | Zone type 12 |  | Affald / Kaffe station | 10 | B | 10 | 10 | 26 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0
Mappe 11,13 | NEW | Zone type 13 |  | Møderum | 54 | B | 54 | 54 | 70 | 0 | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 | 85 | 0 | 73 | 54 | 0 | 0 | 0
Mappe 14 | NEW | Zone type 14 |  | Møderum | 4 | B | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4
Mappe 15 | NEW | Zone type 15 |  | Kontor | 29 | B/B+ | 29 | 29 | 56 | 0 | 29 | 37 | 39 | 0 | 0 | 205 | 0 | 143 | 46 | 166 | 30 | 0
|  | Zone type 16 |  | Special |  |  | 1 | 0 |  |  |  | x | x |  |  | x |  |  | x |  | x
[7 empty] | Rumpanel RJ 45 |  | AI 2 leder | AI +24V AC |  | MODBUS +24Vac |  | DO +24Vac |  | AO +24Vac | AO +24Vac | AO +24Vac | BACnet /IP | BACnet/IP | Fra Rumpanel | DI
[7 empty] | Schneider |  | RDF-18 NTC10k L2000 | RDF-IR V L3000 |  | Lindab VRU |  | SM24A-S |  | MP125 | MP125 | EMO TM |  | SoMfy) |  | DI
Strøm forbrug | [6 empty] | 2 W +30W til RP-C |  | 0 W | 0,6W |  | 3W pr stk |  | 2W |  | 1,2 W | 1,2 W | 7W opstart / 3W drift
[7 empty] | SXWSBTXXXSXX | SXWSBTXCXSXX | UB1 & UB02 & UB08 | UB1 & UB02 & UB08 |  |  |  | DO1 & DO2 |  | UB3 & 4 | UB3 & 4 | UB5 - 7
Zone med størst bestykning |  | Zone type 14 |  |  |  |  | cover SXWSCDXSELXX
Controller SXWRCF12B10002
antal
Zone bokse | 397
Maks bestykning | rumpanel loft temp VAV MODBUS Dørkontakt Radiator Køleventil
| rumpanel | RJ45 stik
| loft temp | AI 2 leder
| VAV | MODBUS | 24Vac